存在的问题和隐患一览表

| 检查单位 | 存在的问题和隐患 |
| --- | --- |
| 华富气体十二公里直销点 | 1、氧气瓶、乙炔气瓶混放一起，无防震圈，无瓶帽，无安全标签； 2、店铺里摆放摩托车，用液化气做饭，楼上住人； 3、店铺在人口密集区，有各种未戴阻火器的社会车辆通过； 4、无安全警示标识 |
| 湖南天欣科技股份有限公司 | 1、煤气站泵区的消防器材未按要求配置； 2、煤气站泵区使用非防爆灯具和开关； 3、煤气站泵区无可燃气体报警； 4、高压线距煤气站约5米，不符合要求； 5、煤气站的泵区设备油污多； 6、大部分压力表未贴安全检测标签，未划安全警戒线； 7、易燃易爆管道未进行静电跨接； 8、煤焦油油池安全制度、安全操作规程、应急救援预案未上墙，未设个人防护用品专柜； 9、煤焦油泵区使用非防爆电器，未做静电跨接； 10、各种管道、设备未按要求漆色、流向标示； 11、安全警示标识不全； 12、修理仓库氧气瓶和乙炔瓶混放一起，无防震圈，无瓶帽，无安全标签，且房间不通风； 13、岗位无安全警示标识，无职业危害告知牌； 14、安全管理机构不健全，安全管理机构和安全责任人无文件明确； 15、特种票证不符合国家标准的要求，如动火证未按要求进行分级，未进行动火分析 |
| 岳阳广一气体有限公司 | 1、乙炔气瓶无安全标签，无防震圈，无瓶帽； 2、丙烷储存的门未外开； 3、消防器材位置摆放不正确； 4、钢瓶无防倾倒措施； 5、充装区使用非防爆开关和插座； 6、大部分压力表未贴安全检测标签； 7、氧气储存区无消防器材，消防栓的位置过高； 8、2台车挂靠在不同危险货物运输公司，挂靠单位平常每年只进行一次培训，今年培训了2次 |
| 中石化新开加油站 | 1、站区无灭火毯； 2、站区无安全警示标识； 3、现场未出示《危险化学品经营许可证》等有关证照以及相关资格证书（经与岳阳县局核实，证照有效） |