存在的问题和隐患一览表

| 检查单位 | 存在的问题和隐患 |
| --- | --- |
| 岳阳凯盛化工有限公司 | 1、《安全生产许可证》于2014年6月27日过期（已延期申报）； 2、原材料（苯等）由巴陵公司洞氮厂区通过500多米长管道送来，管道周围杂草树木多，管道周边无巡查、检修和应急通道； 3、大部分压力表无安全检测标签，未划安全警戒线 |
| 岳阳市恒鑫气体有限公司 | 1、超范围经营氧气、氮气、二氧化碳（只有乙炔的安全生产许可证）； 2、电石库无消防器材，屋面有漏孔，通风窗局部被封； 3、储罐下方的电机接地装置已锈蚀损坏； 4、部分消防器材已损坏，未及时修复； 5、大部分压力表无安全检测标签，未划安全警戒线； 6、充装区使用非防爆开关和插座； 7、乙炔气瓶无安全标签，无防震圈，无瓶帽； 8、丙酮仓库无安全警示标识，不通风，内堆放杂物； 9、乙炔压缩车间、气柜阀门防静电跨接不到位； 10、气体运输管道无漆色和流向标示 |
| 田里人农业科技有限公司 | 1、氨制冷压缩车间使用非防爆电器，压缩机电机转动部分的防护栏不符合高度不够，地面有积水，由于该设备始建于1972年，正在使用的罐体、管道已经老化、锈蚀严重，车间内氨气泄露气味很深； 2、工作区多处存在吸烟、点蚊香、电热水壶等现象； 3、新建的液氨储罐区无喷淋系统，无消防器材，无重大危险源警示标识，无浓度检测报警仪和个体防护用品； 4、液氨储罐压力表检测过期； 5、雪糕制作车间由液氨通过管道直接输送到车间的制冷设备直接制冷，车间内人员密集，安全通道不畅通，1楼安全通道被产品输送机械占用，人员作业空间狭小且被产品包围 |